附件：

人防检测报价清单

| 序号 | 检测项目 | 单价（元/m2） | 人防建筑面积 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 战时通风人防检测 |  | 10000m2（暂定） |  | 只检测地下车站及地下区间；最终人防建筑面积根据人防战时平面图计算；结算时单价不变。 |
| 金额总计（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1、以上报价含增值税专用发票税费。

- 2、请于2022年 11 月 21 日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥市包河区花园大道369号合肥工业大学智能制造技术研究院B540室。

- 联系人：陈主任     电话： 0551-62919370

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

人防工程防护设备产品质量和安装质量检测项目参数表

| 序号 | 类别 | 产品/项目/参数 |  | 产品质量 |  | 安装 质量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 | 门框 质量 | 门扇 质量 |  |  |
| 一 | 人防防护设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动钢结构门 | 1.1 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 | 门框孔宽度、高度、对角线 | ● |  | ◎ |  |
|  |  | 1.1.2 | 门扇宽度、高度、对角线 |  | ● | ◎ |  |
|  |  | 1.1.3 | 门框上闭锁座（盒）孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 1.1.4 | 门框上铰页座孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 1.1.5 | 门扇上闭锁头位置偏差 |  | ● |  |  |
|  |  | 1.1.6 | 门扇上铰轴孔位置偏差 |  | ● |  |  |
|  |  | 1.1.7 | 门扇、门框上支承板、斜扁钢、嵌压板高度、位置偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 1.2 | 配合尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1 | 门扇、门框贴合面中心线尺寸偏差 |  |  | ● | 门框（门扇）4个角为必测点 |
|  |  | 1.2.2 | 铰页位置偏差 |  |  | ● |  |
|  |  | 1.2.3 | 闭锁位置偏差 |  |  | ● |  |
|  |  | 1.2.4 | 门扇中心至门框下门槛尺寸 |  |  | ● |  |
|  |  | 1.2.5 | 上、下铰页孔同轴度 | ● | ● |  |  |
|  |  | 1.2.6 | 铰轴线的垂直度 |  |  | ● |  |
|  |  | 1.2.7 | 闭锁和上、下铰轴、孔直径 | ● | ● |  |  |
|  |  | 1.2.8 | 门扇门框贴合面间隙 |  |  | ● |  |
|  |  | 1.2.9 | 密封胶条压缩量 |  |  | ● |  |
| 1 | 手动钢结构门 | 1.3 | 焊缝质量 | ● | ● | ◎ |  |
|  |  | 1.4 | 焊缝尺寸 | ● | ● | ◎ |  |
|  |  | 1.5 | 密封胶条压缩反力 |  | ● |  | 门扇产品质量检测时按批次取样实验室检测 |
|  |  | 1.6 | 漆膜厚度 |  |  | ● |  |
|  |  | 1.7 | 漆膜附着力 |  |  | ● |  |
|  |  | 1.8 | 门扇厚度偏差 |  | ● | ● |  |
|  |  | 1.9 | 面板厚度偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.1 | 门框型材、门扇结构型材厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 1.9.2 | 门扇外面板厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 1.9.3 | 门扇内面板厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 1.10 | 密闭性能 |  |  | ◎ | 试制品及委托有要求时检测 |
|  |  | 1.11 | 垂直度 |  |  | ● |  |
|  |  | 1.12 | 门扇启闭力 |  |  | ● |  |
|  |  | 1.13 | 关锁操纵力 |  |  | ● |  |
| 2 | 钢筋混凝土门 | 2.1 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1 | 门框孔宽度、高度、对角线 | ● |  |  |  |
|  |  | 2.1.2 | 门扇宽度、高度、对角线 |  | ● |  |  |
|  |  | 2.1.3 | 门框上闭锁座（盒）孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 2.1.4 | 门框上铰页座孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 2.1.5 | 门扇上闭锁头位置偏差 |  | ● |  |  |
|  |  | 2.1.6 | 门扇上铰轴孔位置偏差 |  | ● |  |  |
| 2 | 钢筋混凝土门 | 2.1.7 | 门扇、门框上支承板、斜扁钢、嵌压板高度、位置偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 2.2 | 配合尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1 | 门扇、门框贴合面中心线尺寸偏差 |  |  | ● | 门框（门扇）4个角为必测点 |
|  |  | 2.2.2 | 铰页位置偏差 |  |  | ● |  |
|  |  | 2.2.3 | 闭锁位置偏差 |  |  | ● |  |
|  |  | 2.2.4 | 门扇中心至门框下门槛尺寸 |  |  | ● |  |
|  |  | 2.2.5 | 上、下铰页孔同轴度 | ● | ● |  |  |
|  |  | 2.2.6 | 铰轴线的垂直度 |  |  | ● |  |
|  |  | 2.2.7 | 闭锁和上、下铰轴、孔直径 | ● | ● |  |  |
|  |  | 2.2.8 | 门扇门框贴合面间隙 |  |  | ● |  |
|  |  | 2.2.9 | 密封胶条压缩量 |  |  | ● |  |
|  |  | 2.3 | 钢筋保护层 |  | ● | ◎ |  |
|  |  | 2.4 | 钢筋规格、分布 |  | ● | ◎ |  |
|  |  | 2.5 | 混凝土强度 |  | ● | ◎ |  |
|  |  | 2.6 | 焊缝质量 | ● | ● | ◎ |  |
|  |  | 2.7 | 焊缝尺寸 | ● | ● | ◎ |  |
|  |  | 2.8 | 密封胶条压缩反力 |  | ● |  | 门扇产品质量检测时按批次取样实验室检测 |
|  |  | 2.9 | 漆膜厚度 |  |  | ● |  |
|  |  | 2.10 | 漆膜附着力 |  |  | ● |  |
|  |  | 2.11 | 门扇厚度偏差 |  | ● | ● |  |
|  |  | 2.12 | 面板厚度偏差 |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋混凝土门 | 2.12.1 | 门框型材、门扇结构型材厚度偏差 | ● |  | ● |  |
|  |  | 2.12.2 | 面板厚度偏差（钢包边厚度偏差） |  | ● | ● |  |
|  |  | 2.13 | 密闭性能 |  |  | ◎ | 试制品及委托有要求时检测 |
|  |  | 2.14 | 垂直度 |  |  | ● |  |
|  |  | 2.15 | 门扇启闭力 |  |  | ● |  |
|  |  | 2.16 | 关锁操纵力 |  |  | ● |  |
| 3 | 电控门 | 3.1 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1 | 门框孔宽度、高度、对角线 | ● |  |  |  |
|  |  | 3.1.2 | 门扇宽度、高度、对角线 |  | ● |  |  |
|  |  | 3.1.3 | 门框上闭锁座（盒）孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 3.1.4 | 门框上铰页座孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 3.1.5 | 门扇上铰轴孔位置偏差 |  | ● |  |  |
|  |  | 3.1.6 | 门扇、门框上支承板、斜扁钢、嵌压板高度、位置偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 3.2 | 配合尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1 | 门扇、门框贴合面中心线尺寸偏差 |  |  | ● | 门框（门扇）4个角为必测点 |
|  |  | 3.2.2 | 铰页位置偏差 |  |  | ● |  |
|  |  | 3.2.3 | 闭锁位置偏差 |  |  | ● |  |
|  |  | 3.2.4 | 门扇中心至门框下门槛尺寸 |  |  | ● |  |
|  |  | 3.2.5 | 上、下铰页孔同轴度 | ● | ● |  |  |
|  |  | 3.2.6 | 铰轴线的垂直度 |  |  | ● |  |
|  |  | 3.2.7 | 闭锁和上、下铰轴、孔直径 | ● | ● |  |  |
| 3 | 电控门 | 3.2.8 | 门扇门框贴合面间隙 |  |  | ● |  |
|  |  | 3.2.9 | 密封胶条压缩量 |  |  | ● |  |
|  |  | 3.3 | 焊缝质量 | ● | ● | ◎ |  |
|  |  | 3.4 | 焊缝尺寸 | ● | ● | ◎ |  |
|  |  | 3.5 | 密封胶条压缩反力 |  | ● |  | 门扇产品质量检测时按批次取样实验室检测 |
|  |  | 3.6 | 漆膜厚度 |  |  | ● |  |
|  |  | 3.7 | 漆膜附着力 |  |  | ● |  |
|  |  | 3.8 | 门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差） |  | ● | ● |  |
|  |  | 3.9 | 面板厚度偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 3.9.1 | 门框型材、门扇结构型材厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 3.9.2 | 门扇外面板厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 3.9.3 | 门扇内面板厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 3.10 | 密闭性能 |  |  | ◎ | 试制品及委托有要求时检测 |
|  |  | 3.11 | 垂直度 |  |  | ● |  |
|  |  | 3.12 | 门扇启闭力 |  |  | ● |  |
|  |  | 3.13 | 关锁操纵力 |  |  | ● |  |
|  |  | 3.14 | 胶板剥离强度 |  | ● |  | 门扇产品质量检测时按批次取样实验室检测 |
|  |  | 3.15 | 开关锁时间 |  |  | ● |  |
| 4 | 防电磁脉冲门 | 4.1 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1 | 门框孔宽度、高度、对角线 | ● |  |  |  |
|  |  | 4.1.2 | 门扇宽度、高度、对角线 |  | ● |  |  |
| 4 | 防电磁脉冲门 | 4.1.3 | 门框上闭锁座（盒）孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 4.1.4 | 门框上铰页座孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 4.1.5 | 门扇上闭锁头位置偏差 |  | ● |  |  |
|  |  | 4.1.6 | 门扇上铰轴孔位置偏差 |  | ● |  |  |
|  |  | 4.1.7 | 门扇、门框上支承板、斜扁钢、嵌压板高度、位置偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 4.2 | 配合尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1 | 门扇、门框贴合面中心线尺寸偏差 |  |  | ● | 门框（门扇）4个角为必测点 |
|  |  | 4.2.2 | 铰页位置偏差 |  |  | ● |  |
|  |  | 4.2.3 | 闭锁位置偏差 |  |  | ● |  |
|  |  | 4.2.4 | 门扇中心至门框下门槛尺寸 |  |  | ● |  |
|  |  | 4.2.5 | 上、下铰页孔同轴度 | ● | ● |  |  |
|  |  | 4.2.6 | 铰轴线的垂直度 |  |  | ● |  |
|  |  | 4.2.7 | 闭锁和上、下铰轴、孔直径 | ● | ● |  |  |
|  |  | 4.2.8 | 门扇门框贴合面间隙 |  |  | ● |  |
|  |  | 4.2.9 | 密封胶条压缩量 |  |  | ● |  |
|  |  | 4.3 | 焊缝质量 | ● | ● |  |  |
|  |  | 4.4 | 焊缝尺寸 | ● | ● |  |  |
|  |  | 4.5 | 密封胶条压缩反力 |  | ● |  | 门扇产品质量检测时按批次取样实验室检测 |
|  |  | 4.6 | 漆膜厚度 |  |  | ● |  |
|  |  | 4.7 | 漆膜附着力 |  |  | ● |  |
|  |  | 4.8 | 门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差） |  | ● | ● |  |
| 4 | 防电磁脉冲门 | 4.9 | 面板厚度偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 4.9.1 | 门框型材、门扇结构型材厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 4.9.2 | 门扇外面板厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 4.9.3 | 门扇内面板厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 4.10 | 密闭性能 |  |  | ◎ | 试制品及委托有要求时检测 |
|  |  | 4.11 | 垂直度 |  |  | ● |  |
|  |  | 4.12 | 门扇启闭力 |  |  | ● |  |
|  |  | 4.13 | 关锁操纵力 |  |  | ● |  |
|  |  | 4.14 | 开关锁时间 |  |  | ● |  |
| 5 | 防护密闭封堵板 | 5.1 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1 | 门框孔宽度、高度、对角线 | ● |  |  |  |
|  |  | 5.1.2 | 封堵板宽度、高度、对角线 |  | ● |  |  |
|  |  | 5.1.3 | 封堵板、门框上支承板、斜扁钢、嵌压板高度、位置偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 5.2 | 配合尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.1 | 封堵板、门框贴合面中心线尺寸偏差 |  |  | ● | 门框（封堵板）4个角为必测点 |
|  |  | 5.2.2 | 封堵框封堵板贴合面间隙 |  |  | ◎ | 门框（封堵板）4个角为必测点 |
|  |  | 5.3 | 焊缝质量 | ● | ● | ◎ |  |
|  |  | 5.4 | 焊缝尺寸 | ● | ● | ◎ |  |
|  |  | 5.5 | 密封胶条压缩反力 |  | ● |  | 门扇产品质量检测时按批次取样实验室检测 |
|  |  | 5.6 | 漆膜厚度 |  |  | ● |  |
| 5 | 防护密闭封堵板 | 5.7 | 漆膜附着力 |  |  | ● |  |
|  |  | 5.8 | 封堵板结构厚度偏差（封堵板厚度偏差） |  | ● | ● |  |
|  |  | 5.9 | 面板厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 5.9.1 | 门框型材、封堵板结构型材厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 5.9.2 | 封堵板外面板厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 5.9.3 | 封堵板内面板厚度偏差 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 5.10 | 密闭性能 |  |  | ◎ | 试制品及委托有要求时检测 |
|  |  | 5.11 | 垂直度 |  |  | ● |  |
| 6 | 阀门 | 6.1 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.1 | 壳体外径允许尺寸偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 6.1.2 | 壳体安装密封胶条的凹槽中心线直径允许偏差 | ◎ |  |  |  |
|  |  | 6.1.3 | 阀板厚度 | ● |  |  |  |
|  |  | 6.1.4 | 阀板外径偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 6.1.5 | 阀板上拱形板直径偏差 | ◎ |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 配合尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.1 | 用于连接壳体与风管的螺孔位置及中心线的允许偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 6.2.2 | 机械加工自由尺寸公差 | ◎ |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 焊缝质量 | ● |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 焊缝尺寸 | ● |  |  |  |
|  |  | 6.5 | 漆膜厚度 | ● |  |  |  |
| 6 | 阀门 | 6.6 | 漆膜附着力 | ◎ |  |  |  |
|  |  | 6.7 | 管壁、阀板厚度 | ● |  |  |  |
|  |  | 6.8 | 密闭性能 | ● |  |  |  |
|  |  | 6.9 | 阀板启闭力 | ● |  |  |  |
| 7 | 悬摆式防爆波活门 | 7.1 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.1 | 门框上固定铰页的螺孔中心距偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 7.1.2 | 门框（底框）孔宽度、高度、对角线长度偏差 | ● |  | ● |  |
|  |  | 7.1.3 | 胶垫、缓冲胶垫厚度偏差 | ◎ |  |  |  |
|  |  | 7.1.4 | 门扇（底座）宽度、高度、对角线偏差 |  | ● | ● |  |
|  |  | 7.1.5 | 悬摆板长度、宽度、对角线长度偏差 |  | ● | ● |  |
|  |  | 7.1.6 | 门框上闭锁座（盒）孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 7.1.7 | 门框上铰页座孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 7.1.8 | 门扇上闭锁头位置偏差 |  | ● |  |  |
|  |  | 7.1.9 | 门扇上铰轴孔位置偏差 |  | ● |  |  |
|  |  | 7.2 | 配合尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.1 | 铰页位置偏差 |  |  | ● |  |
|  |  | 7.2.2 | 闭锁位置偏差 |  |  | ● |  |
|  |  | 7.2.3 | 铰轴线的垂直度 |  |  | ● |  |
|  |  | 7.2.4 | 闭锁和上、下铰轴、孔直径 | ● | ● |  |  |
|  |  | 7.2.5 | 门扇门框贴合面间隙 |  |  | ● |  |
|  |  | 7.2.6 | 悬摆板关闭时，与门扇（底座）间最大间隙β |  |  | ◎ |  |
| 7 | 悬摆式防爆波活门 | 7.3 | 焊缝质量 | ● | ● | ◎ |  |
|  |  | 7.4 | 焊缝尺寸 | ● | ● | ◎ |  |
|  |  | 7.5 | 漆膜厚度 |  |  | ● |  |
|  |  | 7.6 | 漆膜附着力 |  |  | ● |  |
|  |  | 7.7 | 门扇厚度偏差 |  | ● | ● |  |
|  |  | 7.8 | 面板厚度偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 7.8.1 | 门框型材、门扇结构型材厚度偏差 | ● |  | ● |  |
|  |  | 7.8.2 | 门扇外面板 厚度偏差 |  | ● | ● |  |
|  |  | 7.8.3 | 门扇内面板 厚度偏差 |  | ● | ● |  |
|  |  | 7.9 | 悬板厚度偏差 |  | ● | ● |  |
|  |  | 7.10 | 垂直度 |  |  | ● |  |
|  |  | 7.11 | 门扇启闭力 |  |  | ● |  |
|  |  | 7.12 | 闭锁锁紧力 |  |  | ● |  |
|  |  | 7.13 | 悬摆板启闭力 |  |  | ● |  |
|  |  | 7.13.1 | 关闭悬摆板的启动力 |  |  | ● |  |
|  |  | 7.13.2 | 悬摆板关闭满足β值要求时的最大关闭力p |  |  | ◎ |  |
|  |  | 7.14 | 通风面积 |  | ● | ● | Qs、Qb |
|  |  | 7.15 | 胶板剥离强度 |  | ● |  | 门扇产品质量检测时按批次取样实验室检测 |
| 8 | 胶管式防爆波活门 | 8.1 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 8.1.1 | 门框孔宽度、高度、对角线 | ● |  | ◎ |  |
|  |  | 8.1.2 | 门扇宽度、高度、对角线 |  | ● | ◎ |  |
| 8 | 胶管式防爆波活门 | 8.1.3 | 门框上闭锁座（盒）孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 8.1.4 | 门框上铰页座孔位置偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 8.1.5 | 门扇上闭锁头位置偏差 |  | ● |  |  |
|  |  | 8.1.6 | 门扇上铰轴孔位置偏差 |  | ● |  |  |
|  |  | 8.1.7 | 胶管底座高度允许偏差 |  | ● |  |  |
|  |  | 8.2 | 配合尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2.1 | 铰页位置偏差 | ● |  | ● |  |
|  |  | 8.2.2 | 闭锁位置偏差 | ● |  | ● |  |
|  |  | 8.2.3 | 上、下铰页孔同轴度 | ● |  |  |  |
|  |  | 8.2.4 | 铰轴线的垂直度 |  | ● | ● |  |
|  |  | 8.2.5 | 闭锁和上、下铰轴、孔直径 | ● | ● |  |  |
|  |  | 8.2.6 | 门扇门框贴合面间隙 |  |  | ● |  |
|  |  | 8.3 | 焊缝质量 | ● | ● |  |  |
|  |  | 8.4 | 焊缝尺寸 | ● | ● |  |  |
|  |  | 8.5 | 漆膜厚度 |  |  | ● |  |
|  |  | 8.6 | 漆膜附着力 |  |  | ● |  |
|  |  | 8.7 | 门扇厚度偏差 |  | ● | ● |  |
|  |  | 8.8 | 面板厚度偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 8.8.1 | 门框型材、门扇结构型材厚度偏差 | ● |  | ● |  |
|  |  | 8.8.2 | 门扇外面板 厚度偏差 |  | ● | ● |  |
|  |  | 8.8.3 | 门扇内面板 厚度偏差 |  | ● | ● |  |
|  |  | 8.9 | 垂直度 |  |  | ● |  |
| 8 | 胶管式防爆波活门 | 8.10 | 门扇启闭力 |  |  | ● |  |
|  |  | 8.11 | 闭锁锁紧力 |  |  | ● |  |
| 9 | 排气活门 | 9.1 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1 | 壳体进风口内径允许尺寸偏差 | ● |  | ◎ | ◎无产品质量检测报告的情况下，安装质量必选参数 |
|  |  | 9.1.2 | 阀盖外径偏差 | ● |  | ◎ | ◎无产品质量检测报告的情况下，安装质量必选参数 |
|  |  | 9.1.3 | 阀盖球冠外径偏差 | ● |  | ◎ | ◎无产品质量检测报告的情况下，安装质量必选参数 |
|  |  | 9.2 | 配合尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1 | 壳体安装密封胶条的凹槽中心线直径允许偏差 | ● |  | ◎ | ◎无产品质量检测报告的情况下，安装质量必选参数 |
|  |  | 9.3 | 阀盖或活门盘厚度 | ● |  | ◎ | ◎无产品质量检测报告的情况下，安装质量必选参数 |
|  |  | 9.4 | 动力性能曲线、通风量（风压、风量） | ● |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 漆膜厚度 | ● |  | ● |  |
|  |  | 9.6 | 漆膜附着力 | ◎ |  | ◎ | 可选参数 |
|  |  | 9.7 | 阀盖或活门盘启动压力 | ● |  | ◎ | ◎无产品质量检测报告的情况下，安装质量必选参数 |
|  |  | 9.8 | 阀盖或活门盘锁紧力 | ● |  | ◎ | ◎无产品质量检测报告的情况下，安装质量必选参数 |
|  |  | 9.9 | 平衡连杆垂直度 | ● |  | ● |  |
| 9 | 排气活门 | 9.10 | 密闭性能 | ● |  |  |  |
| 10 | 密闭观察窗 | 10.1 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.1 | 窗框孔宽度、高度、对角线 | ● |  | ● |  |
|  |  | 10.2 | 焊缝质量 | ● |  |  |  |
|  |  | 10.3 | 焊缝尺寸 | ● |  |  |  |
|  |  | 10.4 | 密闭性能 |  |  | ◎ | 依据委托需求检测 |
|  |  | 10.5 | 漆膜厚度 |  |  | ● |  |
|  |  | 10.6 | 漆膜附着力 |  |  | ● |  |
| 11 | 防爆地漏 | 11.1 | 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.1 | 地漏体高度偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 11.1.2 | 地漏体加工深度偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 11.1.3 | 密封体高度偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 11.1.4 | 密封体加工深度偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 11.1.5 | 地漏体外径偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 11.1.6 | 地漏体内径偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 11.1.7 | 密封体外径偏差 | ● |  |  |  |
|  |  | 11.2 | 地漏体壁厚和密封体厚度偏差 | ● |  |  |  |
| 12 | 油网滤尘器 | 12.1 | 水平度 |  |  | ● |  |
|  |  | 12.2 | 垂直度 |  |  | ● |  |
| 13 | 过滤吸收器 | 13.1 | 垂直度 |  |  | ● |  |
| 14 | 超压排气活门 | 14.1 | 平衡锤杆铅垂度 |  |  | ● |  |
| 15 | 风机 | 15.1 | 振动速度 |  |  | ● |  |
| 16 | 防护密闭段通风管道 | 16.1 | 漆膜厚度 |  |  | ● |  |
|  |  | 16.2 | 管道厚度 |  |  | ● |  |
| 17 | 防护通风系统 | 17.1 | 清洁风量 |  |  | ● |  |
|  |  | 17.2 | 滤毒风量 |  |  |  |  |
|  |  | 17.3 | 防护段通风管道气密性 |  |  | ● |  |
| 18 | 海绵橡胶密封条 |  | 物理力学性能 | ◎ |  |  | 按委托需求检测 |

备注：表中●代表必选项目或参数，◎代表可选项目或参数；最终检测项目根据委托需求而定。